## Опросный лист
Опросный лист
Газосигнализаторы СЕНС
Заказчик
Место установки
|  | Определяемы компонент |  |  |  | Поверочный компонент | Пропан (С3Н8)
По умолчанию на заводе-изготовителе будет установлен определяемый компонент ПРОПАН
1
Интерфейсы и выходы
Пороги аварийной не блокирующейся сигнализации
|  | Концентрация (Cn), % от НКПР |  | Направление срабатывания
| Порог 1 |  |  | по превышению |  |  | Значение гистерезиса (Gc), % | 5
| Порог 2 |  |  | по превышению |  |  | По умолчанию на заводе-изготовителе будет установлено значение гистерезиса 5%
| Порог 3 |  |  | по превышению
Пороги аварийной блокирующейся сигнализации
|  | Концентрация (Cn), % от НКПР |  | Направление срабатывания
| Порог 4 |  |  | по превышению
| Порог 5 | 50 |  | по превышению
По умолчанию на заводе-изготовителе будет установлен Порог 5. Блокирующая сигнализация по превышению концентрация 50% от НКПР
Параметры сигнальных реле
|  | № Реле | Событие, по которому срабатывает реле |  | Состояние контактов реле при наступлении события
|  | Реле 1 | Реле не установлено |  | Реле замкнуто
|  | Реле 2 | Достижение порога 2 |  | Реле разомкнтуто
По умолчанию на заводе-изготовителе будут установлены следующие параметры: Реле 1 - Достижение порога 1, реле замкнуто Реле 2 - Неисправность, реле замкнуто
Адрес газосигнализатора в СИ СЕНС (Ad)
Защитная оболочка кабеля (бронекабель)
| Количество однотипных газоанализаторов в заказе |  |  |  |  | шт.
Примечания
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
Пояснения по заполнению опросного листа на следующем листе файла
3
0
|  | Линия СЕНС |  |  | FALSE | TRUE | Если "Линия СЕНС" и "Не заданы параметры реле 1": |  |  | FALSE | Если "Линия не СЕНС" и "Не заданы параметры реле 1": | FALSE
Линия СЕНС, Интерфейс RS485 (протокол Modbus), Два реле
Линия СЕНС, Токовый выход 4-20 мА (Протокол HART), Два реле
Линия СЕНС, Токовый выход 4-20 мА, Два реле
Реле не установлено
|  | Не определено | Не определено
|  | Достижение порога 1 | Достижение порога 1
|  | Достижение порога 2 | Достижение порога 2
|  | Достижение порога 3 | Достижение порога 3
|  | Достижение порога 4 | Достижение порога 4
|  | Достижение порога 5 | Достижение порога 5
|  | Неисправность | Неисправность
Два сигнальных реле
|  | Реле не установлено |  |  | TRUE | FALSE
|  | Реле замкнуто | Реле замкнуто |  | Реле замкнуто
|  | Реле разомкнтуто | Реле разомкнтуто
Без защитной оболочки
Металлорукав dвнут.=10 мм
Металлорукав dвнут.=12 мм
Металлорукав dвнут.=15 мм
Металлорукав dвнут.=20 мм
Бронекабель Dвнеш от 8 до 16 мм
Бронекабель Dвнеш от 14 до 21 мм
Труба с внешней резьбой 1/2"
Труба с внешней резьбой 3/4"
Достижение порога 1
Параметры реле установлены неправильно
|  | Линия сенс выбрана: | FALSE
|  | Фн. Р1 не установлена: | TRUE
|  | Направление Р1 не выбрано: | FALSE
|  | Р1 определено правильно: | FALSE
|  | Фн. Р2 не установлена: | FALSE
|  | Направление Р2 не выбрано: | FALSE
|  | Р2 определено правильно: | TRUE
Note on E14: Для АГЗС (СУГ по ГОСТ 27578-87) определяемый компонент БУТАН; Для АЗС (бензин, дизельное топливо) определяемый компонент ГЕКСАН Для нефтебаз (пары нефтепродуктов) определяемый компонент ГЕКСАН Для АГНКС, для мест хранения метана (метан, природный газ) определяемый компонент МЕТАН По умолчанию будет установлен определяемый компонент ПРОПАН
Note on J25: По умолчанию значение гистерезиса 5%

## Пояснения по заполнению
Пояснения по заполнению опросного листа заказа газосигнализатора СЕНС СГ-ДГ
Общие пояснения
Уважаемые Заказчики, рекомендуем Вам ознакомиться с данными пояснениями. Это поможет Вам правильно заполнить опросный лист и получить в конечном итоге продукцию, полностью соответствующую Вашим требованиям. Обращаем Ваше внимание, что для выставления счета на продукцию нам потребуются реквизиты Вашего предприятия.
Направьте этот файл с заполненным Вами опросным листом и реквизитами Вашего предприятия на электронную почту по адресу: sne@nt-rt.ru
Пояснения по разделам опросного листа
1. Заказчик. Указывается наименование юридического или Ф.И.О. физического лица
2. Место установки. Указать предполагаемое место установки газоанализатора
3. Определяемый компонент. Выбирается из выпадающего списка. Если компонент не выбран при заполнении опросного листа, будет изготовлен газосигнализатор, рассчитанный на определяемый компонент ПРОПАН (C3H8)
4. Поверочный компонент: Устанавливается автоматически в зависимости от определяемого компонента. Пропан (C3H8) - для газосигнализатора СЕНС СГ-ДГ. Метан (CH4) - для газосигнализатора СЕНС СГ-ДГ-CH4.
5. Интерфейсы: В данном разделе необходимо выбрать тип информационного сигнала, по которым будет обеспечиваться вывод информации об измеренной величине концентрации.
6. Пороги аварийной не блокирующейся сигнализации: Для каждого из порогов задаются: пороговое значение концентрации (Cn) в % от НКПР и направление срабатывания (по превышению или по снижению). Если сигнализация не требуется условиями применения - ячейки не заполняются.
7. Пороги аварийной блокирующейся сигнализации: Для каждого из порогов задаются: пороговое значение концентрации (Cn) в % от НКПР и направление срабатывания (по превышению или по снижению). Если сигнализация не требуется условиями применения - ячейки не заполняются. По умолчанию для порога 5 при выпуске из производства устанавливается значение 50%.
8. Параметры переключения реле: Для каждого из двух реле газосигнализатора СЕНС СГ-ДГ можно задать условия срабатывания. Для этого нужно выбрать событие по которому будет срабатывать реле (достижение одного из 5 порогов или неисправность), а также состояние контактов реле при наступлении выбранного события. Если срабатывание реле не требуется, или реле не установлены - укажите в ячейке "Реле не установлено". По умолчанию реле №1 срабатывает при превышении концентрации, заданной порогом №1, а реле №2 срабатывает при возникновении неисправности.
9. Значение гистерезиса (Gc), %: Для обеспечения устойчивой работы систем автоматики, газосигнализатор имеет настраиваемое значение гистерезиса срабатывания. Гистерезис – величина отклонения концентрации от порогового значения в сторону увеличения для нижнего порога и в сторону уменьшения для верхнего порога, в пределах которого не будет происходить сброс установленного события и возврат к пороговому значению параметра не вызовет повторного срабатывания. Значение гистерезиса распространяется на все установленные пороговые значения концентрации одновременно. Заводская установка параметра по умолчанию - 5%
10. Адрес газосигнализатора в СИ СЕНС (Ad): Для работы в составе системы СЕНС, каждое устройство имеет адрес. Газосигнализатору можно присвоить адрес от 1 до 254. Адрес должен быть уникальным, т.е. у приборов, подключенных к одной линии СЕНС не должно быть одинаковых адресов. Газосигнализатор выдаёт в линию байт состояния, если только его адрес находится в пределах от 1 до 127. Примечание – Некоторые блоки коммутации, питания-коммутации системы СЕНС, поддерживают работу с байтом состояния газосигнализатора, если его адрес находится в пределах от 1 до 31. Заводская установка адреса (параметра Ad) – от 01 до 08, если иное не оговорено заказом. Допускается на партию газосигнализаторов с одинаковыми параметрами указывать диапазон адресов. Например: "1-5"
11. Защитная оболочка кабеля (металорукав, бронекабель, труба): Выбирается из выпадающего списка.
12. Количество однотипных газосигнализаторов в заказе. При заказе нескольких газосигнализаторов с одинаковыми параметрами, указывается число в заказе. По умолчанию – 1.
13. Примечание. В данный раздел вносится информация, не нашедшая отражения в предыдущих разделах опросного листа (особые указания по отгрузке, формированию счета и т. д.).
14. Реквизиты контактного лица. Просим Вас указать фамилию имя и отчество лица (полностью), заполнившего опросный лист, а также его телефон и электронную почту для уточнения деталей заказа.
Вернуться к опросному листу